|  |
| --- |
| **Driftsjournal****for midlertidig overnatning** |

*[Vejledningsteksten er skrevet med rød + firkantede parenteser og fjernes når instruksen er færdig. Lokale ordensregler i driftsjournalen suppleres fra skolens/virksomhedens ordensregler]*

|  |  |
| --- | --- |
| *Overnatningssted* |  |
| *Overnatningsdato* |  |

**Kontrol før hver overnatning (overnattes flere dage gennemføres kontrol før hver dags overnatning)**

Enhver mangel, der konstateres ved udførelse af nedenstående kontrol afhjælpes omgående.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontrolpunkt** | **Kvittering** |
| Der hverken ryges, anvendes åben ild eller varmeflader i overnatningslokalerne og de tilhørende flugtveje |[ ]
| Der er ophængt brand- og evakueringsinstruksen i hvert overnatningslokale |[ ]
| Overnatningsrummene er indrettet som vist på belægningsplanen (for overnatninger hvor belægningsplan er aktuel) |[ ]
| Fra et vilkårligt sted i overnatningsrum er der max. 30m til nærmeste slangevinder, 9L trykvandslukkere eller håndsprøjtebatteri |[ ]
| I hele bygningsafsnittet hvor der overnattes er der installeret et automatisk brandalarmanlæg med automatisk varslingsanlæg *ELLER*Der er opsat serieforbundne røgalarmer/røgalarmanlæg i både selve overnatningslokalet og for lokaler uden direkte udgang til det fri tillige i tilhørende flugtveje. Røgalarmerne er opsat, så der fra et hvert punkt højst er en horisontal afstand på 10 m til den nærmeste og i en højde højst 11 m over gulv |[ ]
| [Lokal ordensregel 1 f.eks.: Porte, adgangsveje og redningsarealer, som er nødvendige for redningsberedskabets rednings- og slukningsarbejde, er passable. Beplantning er holdt nede, så det ikke reducerer brugen af brandvejene og adgangsvejene.] |[ ]
| [Lokal ordensregel 2 f.eks.: Flugtveje, flugtvejspassager og friarealer er frie og ryddelige i hele deres bredde.] |[ ]
| [Lokal ordensregel 3 f.eks.: Der er fri adgang til slangevinder og håndslukningsudstyr.] |[ ]
| [Lokal ordensregel 4 f.eks.: Redningsåbninger skal kunne åbnes indefra uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Der skal være fri og uhindret adgang til redningsåbningerne for personer i rummene.] |[ ]
| [Lokal ordensregel 5 f.eks.: Døres, portes og lemmes selvlukkefunktion er funktionsdygtig. Døre, porte og lemme lukker tætsluttende til fals. Selvlukkemekanismen er ikke sats ud af funktion, og dørene er ikke fastholdt i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler el.lign.] |[ ]
| [Lokal ordensregel 6 f.eks.: Teknikrum (ventilationsrum, el-tavlerum m.v.) er ikke anvendt til henstilling af inventar, varer og lignende.] | [ ]  |

***Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden***

|  |
| --- |
| Dato og klokkeslæt for kontrol:Den \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ kl. \_\_\_\_\_\_\_ |
| Navn på ansvarlig arrangør/leder: | Underskrift af ansvarlig arrangør/leder: |